{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":76,"n_cols":14,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RWEYQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RWEYQ8T7Y1B (Archived)","RWEYQ10T7Y1B (Archived)","RWEYQ16T7Y1B (Archived)","RWEYQ18T7Y1B (Archived)","RWEYQ20T7Y1B (Archived)","RWEYQ24T7Y1B (Archived)","RWEYQ26T7Y1B (Archived)","RWEYQ28T7Y1B (Archived)","RWEYQ30T7Y1B (Archived)"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","50","51","53","54","54","55","55","55","56"]
["Gama de capacidades","HP","","","","8","10","16","18","20","24","26","28","30"]
["Número máximo de unidades interiores conectáveis","","","","","36 (5)","36 (5)","36 (5)","36 (5)","36 (5)","36 (5)","36 (5)","36 (5)","36 (5)"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["Peso","Unidade","","","kg","137","137"]
["EER","","","","","5.07 (1), 5.03 (2)","4.56 (1), 4.33 (2)","5.07 (1), 5.03 (2)","4.77 (1), 4.62 (2)","4.56 (1), 4.33 (2)","5.07 (1), 5.03 (2)","4.86 (1), 4.74 (2)","4.69 (1), 4.51 (2)","4.56 (1), 4.33 (2)"]
["Fluido frigorigéneo","Charge","","","TCO2Eq","7.3","8.8"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","3.5","4.2"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A"]
["Ligação de índice interior","Nom.","","","","200","250","400","450","500","600","650","700","750"]
["","Mín.","","","","100","125","200","225","250","300","325","350","375"]
["","Máx.","","","","260","325","520","585","650","780","845","910","975"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","22.4 (1), 22.4 (2)","28.0 (1), 27.5 (2)","44.8 (1), 44.8 (2)","50.4 (1), 49.9 (2)","56.0 (1), 55.0 (2)","67.2 (1), 67.2 (2)","72.8 (1), 72.3 (2)","78.4 (1), 77.4 (2)","84.0 (1), 82.5 (2)"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","9.52","9.52","12.7","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","19.1"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Comprimento total da tubagem","Sistema","Real","m","300","300","300","300","300","300","300","300","300"]
["","Gás","","OD","mm","19.10 (9)","22.2 (9)","28.6 (8)","28.6 (8)","28.6 (8)","34.9 (8)","34.9 (8)","34.9 (8)","34.9 (8)"]
["","","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","Drain","","Saída","","Rosca fêmea PS 1/2B","Rosca fêmea PS 1/2B","Rosca fêmea PS 1/2B","Rosca fêmea PS 1/2B","Rosca fêmea PS 1/2B","Rosca fêmea PS 1/2B","Rosca fêmea PS 1/2B","Rosca fêmea PS 1/2B","Rosca fêmea PS 1/2B"]
["","Diferença de nível","OU - IU","Unidade exterior na posição mais elevada","m","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Unidade interior na posição mais elevada","m","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","","IU - IU","Máx.","m","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["","Gás de descarga","","OD","mm","15.9 (10), 19.10 (11)","19.1 (10), 22.10 (11)","22.2 (9), 28.60 (10)","22.2 (9), 28.60 (10)","22.2 (9), 28.60 (10)","28.6 (9), 34.90 (10)","28.6 (9), 34.90 (10)","28.6 (9), 34.90 (10)","28.6 (9), 34.90 (10)"]
["","","","Tipo","","Ligação de soldadura","Ligação de soldadura","Ligação de soldadura","Ligação de soldadura","Ligação de soldadura","Ligação de soldadura","Ligação de soldadura","Ligação de soldadura","Ligação de soldadura"]
["","Isolamento de calor","","","","Líquido, gás de aspiração e gás HP/LP","Líquido, gás de aspiração e gás HP/LP"]
["","Água","","Entrada","","Rosca interna PT1 1/4B","Rosca interna PT1 1/4B"]
["","","","Saída","","Rosca interna PT1 1/4B","Rosca interna PT1 1/4B"]
["COP","","","","","5.94 (3), 5.81 (4)","5.25 (3), 5.08 (4)","5.94 (3), 5.81 (4)","5.53 (3), 5.38 (4)","5.25 (3), 5.08 (4)","5.94 (3), 5.81 (4)","5.65 (3), 5.51 (4)","5.43 (3), 5.27 (4)","5.25 (3), 5.08 (4)"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","780","780"]
["","","","Depth","mm","550","550"]
["","","","Altura","mm","1,000","1,000"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","25.0 (3), 25.0 (4)","31.5 (3), 31.5 (4)","50.0 (3), 50.0 (4)","56.5 (3), 56.5 (4)","63.0 (3), 63.0 (4)","75.0 (3), 75.0 (4)","81.5 (3), 81.5 (4)","88.0 (3), 88.0 (4)","94.5 (3), 94.5 (4)"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50"]
["","Nome","","","","Y1","Y1"]
["","Tensão","","","V","380-415","380-415"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol)","(1) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol)","(1) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol)","(1) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol)","(1) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol)","(1) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol)","(1) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol)","(1) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol)","(1) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol)"]
["","","","","","(2) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol.","(2) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol.","(2) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol.","(2) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol.","(2) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol.","(2) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol.","(2) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol.","(2) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol.","(2) - Arrefecimento: Temp. interior 27 °CBs; 19 °CBh; temp. da água de entrada: 30 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol."]
["","","","","","(3) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol).","(3) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol).","(3) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol).","(3) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol).","(3) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol).","(3) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol).","(3) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol).","(3) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol).","(3) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 100% de água (sem glicol)."]
["","","","","","(4) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol.","(4) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol.","(4) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol.","(4) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol.","(4) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol.","(4) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol.","(4) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol.","(4) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol.","(4) - Aquecimento: Temp. interior 20 °CBs; temp. da água de entrada: 20 ℃; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferença de nível: 0 m. Os valores nominais correspondem a 30% de glicol."]
["","","","","","(5) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(5) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(5) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(5) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(5) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(5) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(5) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(5) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(5) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(6) - A extensão dos limites de funcionamento no caso do glicol é utilizada em combinação com as definições locais (consultar o manual de instalação).","(6) - A extensão dos limites de funcionamento no caso do glicol é utilizada em combinação com as definições locais (consultar o manual de instalação).","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro."]
["","","","","","(7) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(7) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica."]
["","","","","","(8) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(8) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(8) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(8) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(8) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(8) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(8) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(8) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(8) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás"]
["","","","","","(9) - No caso do sistema de recuperação de calor","(9) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(9) - No caso do sistema de recuperação de calor","(9) - No caso do sistema de recuperação de calor","(9) - No caso do sistema de recuperação de calor","(9) - No caso do sistema de recuperação de calor","(9) - No caso do sistema de recuperação de calor","(9) - No caso do sistema de recuperação de calor","(9) - No caso do sistema de recuperação de calor"]
["","","","","","(10) - No caso do sistema de bomba de calor","(10) - No caso do sistema de recuperação de calor","(10) - No caso do sistema de bomba de calor","(10) - No caso do sistema de bomba de calor","(10) - No caso do sistema de bomba de calor","(10) - No caso do sistema de bomba de calor","(10) - No caso do sistema de bomba de calor","(10) - No caso do sistema de bomba de calor","(10) - No caso do sistema de bomba de calor"]
["","","","","","(11) - Esta unidade não deve ser instalada no exterior, mas sim no interior, por exemplo, numa sala de máquinas.","(11) - No caso do sistema de bomba de calor","(11) - Esta unidade não deve ser instalada no exterior, mas sim no interior, por exemplo, numa sala de máquinas.","(11) - Esta unidade não deve ser instalada no exterior, mas sim no interior, por exemplo, numa sala de máquinas.","(11) - Esta unidade não deve ser instalada no exterior, mas sim no interior, por exemplo, numa sala de máquinas.","(11) - Esta unidade não deve ser instalada no exterior, mas sim no interior, por exemplo, numa sala de máquinas.","(11) - Esta unidade não deve ser instalada no exterior, mas sim no interior, por exemplo, numa sala de máquinas.","(11) - Esta unidade não deve ser instalada no exterior, mas sim no interior, por exemplo, numa sala de máquinas.","(11) - Esta unidade não deve ser instalada no exterior, mas sim no interior, por exemplo, numa sala de máquinas."]
["","","","","","(12) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,64kW/8CV","(12) - Esta unidade não deve ser instalada no exterior, mas sim no interior, por exemplo, numa sala de máquinas.","(12) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,64kW/8CV","(12) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,64kW/8CV","(12) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,64kW/8CV","(12) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,64kW/8CV","(12) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,64kW/8CV","(12) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,64kW/8CV","(12) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,64kW/8CV"]
["","","","","","(13) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,71kW/10CV","(13) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,64kW/8CV","(13) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,71kW/10CV","(13) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,71kW/10CV","(13) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,71kW/10CV","(13) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,71kW/10CV","(13) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,71kW/10CV","(13) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,71kW/10CV","(13) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,71kW/10CV"]
["","","","","","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Mantenha a temperatura ambiente a 0-40°C e a humidade a 80%HR ou menos. Rejeição do calor da estrutura: 0,71kW/10CV","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante"]
["","","","","","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C"]
["","","","","","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(17) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(17) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(17) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(17) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(17) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(17) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(17) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(17) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(17) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(18) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(18) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(18) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(18) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(18) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(18) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(18) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa)."]
["","","","","","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(19) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(19) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(19) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(19) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(19) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(19) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(19) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC."]
["","","","","","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(20) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(20) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(20) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(20) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(20) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(20) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(20) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(21) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(21) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(21) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo.","(21) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo.","(21) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo.","(21) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo.","(21) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo.","(21) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo.","(21) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo."]
["","","","","","(22) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(22) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(22) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(22) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(22) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(22) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(22) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais"]
["","","","","","(23) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo.","(23) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(23) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(23) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(23) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(23) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(23) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(23) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(23) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase"]
["","","","","","(24) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(24) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo.","(24) - Ssc: potência de curto-circuito","(24) - Ssc: potência de curto-circuito","(24) - Ssc: potência de curto-circuito","(24) - Ssc: potência de curto-circuito","(24) - Ssc: potência de curto-circuito","(24) - Ssc: potência de curto-circuito","(24) - Ssc: potência de curto-circuito"]
["","","","","","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(25) - Impedância do sistema","(25) - Impedância do sistema","(25) - Impedância do sistema","(25) - Impedância do sistema","(25) - Impedância do sistema","(25) - Impedância do sistema","(25) - Impedância do sistema"]
["","","","","","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(26) - Os dados de combinação multi (16-30 HP) correspondem à combinação multi standard, conforme mencionado em 3D084911","(26) - Os dados de combinação multi (16-30 HP) correspondem à combinação multi standard, conforme mencionado em 3D084911","(26) - Os dados de combinação multi (16-30 HP) correspondem à combinação multi standard, conforme mencionado em 3D084911","(26) - Os dados de combinação multi (16-30 HP) correspondem à combinação multi standard, conforme mencionado em 3D084911","(26) - Os dados de combinação multi (16-30 HP) correspondem à combinação multi standard, conforme mencionado em 3D084911","(26) - Os dados de combinação multi (16-30 HP) correspondem à combinação multi standard, conforme mencionado em 3D084911","(26) - Os dados de combinação multi (16-30 HP) correspondem à combinação multi standard, conforme mencionado em 3D084911"]
["","","","","","(27) - Impedância do sistema","(27) - Ssc: potência de curto-circuito","(27) - Para mais informações sobre os acessórios standard, consulte o manual de instalação/funcionamento","(27) - Para mais informações sobre os acessórios standard, consulte o manual de instalação/funcionamento","(27) - Para mais informações sobre os acessórios standard, consulte o manual de instalação/funcionamento","(27) - Para mais informações sobre os acessórios standard, consulte o manual de instalação/funcionamento","(27) - Para mais informações sobre os acessórios standard, consulte o manual de instalação/funcionamento","(27) - Para mais informações sobre os acessórios standard, consulte o manual de instalação/funcionamento","(27) - Para mais informações sobre os acessórios standard, consulte o manual de instalação/funcionamento"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","","Manual de instalação","Manual de instalação"]
["","Manual de funcionamento","","","","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento"]
["","Tubos de ligação","","","","Tubos de ligação","Tubos de ligação"]
["Notas","","","","","(28) - Os dados de combinação multi (16-30 HP) correspondem à combinação multi standard, conforme mencionado em 3D084911","(28) - Impedância do sistema"]
["","","","","","(29) - Para mais informações sobre os acessórios standard, consulte o manual de instalação/funcionamento","(29) - Os dados de combinação multi (16-30 HP) correspondem à combinação multi standard, conforme mencionado em 3D084911"]
["","","","","","","(30) - Para mais informações sobre os acessórios standard, consulte o manual de instalação/funcionamento"]