{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":95,"n_cols":23,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RWEYQ-T9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RWEYQ8T9Y1B","RWEYQ10T9Y1B","RWEYQ12T9Y1B","RWEYQ14T9Y1B","RWEYQ16T9Y1B","RWEYQ18T9Y1B","RWEYQ20T9Y1B","RWEYQ24T9Y1B","RWEYQ26T9Y1B","RWEYQ28T9Y1B","RWEYQ22T9Y1B","RWEYQ30T9Y1B","RWEYQ32T9Y1B","RWEYQ34T9Y1B","RWEYQ36T9Y1B","RWEYQ38T9Y1B","RWEYQ40T9Y1B","RWEYQ42T9Y1B"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","48.0 (10)","50.0 (10)","56.0 (10)","58.0 (10)","51.0 (10)","52.0 (10)","53.0 (10)","59.0 (10)","60.0 (10)","61.0 (10)","57.0 (10)","55.0 (10)","58.0 (10)","60.0 (10)","61.0 (10)","62.0 (10)","62.0 (10)","63.0 (10)"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manual de funcionamento","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubos de ligação","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubagem de fornecimento de água com filtro","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Gama de capacidades","HP","","","","8","10","12","14","16","18","20","24","26","28","22","30","32","34","36","38","40","42"]
["ηs,c","%","","","","326.8","307.8","359.0","330.7","307.6","308.7","298.1","342.6","322.5","306.1","311.3","308.3","318.2","342.5","352.3","338.8","341.4","332.9"]
["Número máximo de unidades interiores conectáveis","","","","","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)"]
["Arrefecimento ambiente","B Condition (30°C - 27/19), cooling tower (inlet/outlet) 26/*","","EERd","%","6.9","6.3","7.0","6.3","6.5","6.5","6.3","7.0","6.6","6.3","6.6","6.3","6.5","6.7","7.0","6.7","6.5","6.3"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33.0","37.1","41.3","49.4","54.2","58.9","45.3","61.9","66.0","70.0","74.1","78.8","83.6","88.4"]
["","A Condition (35°C - 27/19), cooling tower (inlet/outlet) 30/35","","Pdc","kW","22.4","28.0","33.5","40.0","44.8","50.4","56.0","67.0","73.5","80.0","61.5","84.0","89.5","95.0","100.5","107.0","113.5","120.0"]
["","","","EERd","%","5.6","4.6","5.4","4.2","5.1","5.0","4.6","5.4","4.9","4.5","5.0","4.6","4.9","5.1","5.4","5.0","4.7","4.5"]
["","D Condition (20°C - 27/19), cooling tower (inlet/outlet) 18/*","","Pdc","kW","7.9","7.9","8.2","8.4","9.4","10.6","11.8","14.1","15.5","16.8","13.0","17.7","18.8","20.0","21.2","22.5","24.5","25.3"]
["","","","EERd","%","11.9","12.3","14.9","15.6","11.0","10.1","9.9","11.5","10.8","10.2","9.4","11.6","11.2","13.5","13.1","12.8","15.4","15.4"]
["","C Condition (25°C - 27/19), cooling tower (inlet/outlet) 22/*","","EERd","%","10.1","9.1","10.5","9.4","9.0","9.5","9.1","10.5","9.9","9.4","9.8","9.1","9.6","10.1","10.5","10.1","9.7","9.4"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","23.9","26.5","31.7","34.8","37.9","29.1","39.8","42.4","45.0","47.6","50.7","53.8","56.8"]
["SCOP","","","","","13.3","11.8","11.1","10.1","11.7","12.5","11.9","11.1","10.4","9.9","11.4","11.9","11.6","11.4","11.2","10.7","10.3","10.0"]
["Compressor","Type","","","","Compressor inverter scroll hermético","Compressor inverter scroll hermético","Compressor inverter scroll hermético","Compressor inverter scroll hermético"]
["Peso","Unidade","","","kg","195","195","197","197"]
["Fluido frigorigéneo","Charge","","","TCO2Eq","16.5","16.5","20.0","20.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","7.9","7.9","9.6","9.6"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Sistema","Outdoor unit module 2","","","","","","","","RWEYQ8T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ14T","RWEYQ12T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ14T"]
["","Outdoor unit module 3","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ14T","RWEYQ14T"]
["","Módulo da unidade exterior 1","","","","","","","","RWEYQ8T","RWEYQ8T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T"]
["Ligação de índice interior","Mín.","","","","100.0","125.0","150.0","175.0","200.0","225.0","250.0","300.0","325.0","350.0","275.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0","525.0"]
["","Máx.","","","","300.0","375.0","450.0","525.0","600.0","675.0","750.0","900.0","975.0","1,050.0","825.0","1,125.0","1,200.0","1,275.0","1,350.0","1,425.0","1,500.0","1,575.0"]
["Capacidade de arrefecimento","P nominal, c","","","kW","22.4 (1)","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","44.8 (1)","50.4 (1)","56.0 (1)","67.0 (1)","73.5 (1)","80.0 (1)","61.5 (1)","84.0 (1)","89.5 (1)","95.0 (1)","100.5 (1)","107.0 (1)","113.5 (1)","120.0 (1)"]
["Recommended combination","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ50P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","18 x FXMQ50P7VEB","13 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","TOL","","COPd (COP declarado)","","7.2","6.1","5.8","5.8","6.1","6.6","6.2","5.8","5.3","4.9","6.0","6.2","6.1","5.9","5.8","5.4","5.1","4.9"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","63.0","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5","135.0"]
["","","","Tol (limite de temperatura de funcionamento)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condição D (12 °C)","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","8.9","8.8","8.8","9.2","8.6","8.7","9.6","11.5","12.7","13.9","10.6","17.7","17.7","17.6","17.6","18.5","19.6","20.8"]
["","","","COPd (COP declarado)","","19.1","20.1","19.3","23.8","17.8","17.7","18.3","16.7","15.8","16.0","17.0","19.4","19.4","19.3","19.3","18.8","18.9","18.4"]
["","Condição B (2 °C)","","COPd (COP declarado)","","13.0","11.4","10.7","9.5","11.4","12.1","11.4","10.7","10.0","9.5","11.0","11.4","11.1","10.9","10.7","10.2","9.8","9.5"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","13.5","17.0","20.2","24.3","26.9","30.4","33.9","40.4","44.4","48.5","37.2","50.9","54.1","57.3","60.6","64.6","68.6","72.7"]
["","Condição C (7 °C)","","COPd (COP declarado)","","19.1","16.8","15.5","14.3","16.3","17.8","16.8","15.5","14.8","14.3","16.1","16.8","16.3","15.9","15.5","15.0","14.6","14.3"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","8.9","10.9","13.0","15.8","17.5","19.8","21.8","26.0","28.6","31.2","23.9","32.7","34.8","36.9","38.9","41.5","44.1","46.7"]
["","Condição A (-7 °C)","","COPd (COP declarado)","","8.1","7.1","6.6","5.8","6.9","7.5","7.1","6.6","6.1","5.7","6.8","7.1","6.9","6.7","6.6","6.3","6.0","5.7"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","22.1","27.9","33.2","39.6","44.2","50.0","55.7","66.3","73.0","79.6","61.0","83.6","88.9","94.2","99.5","106.2","112.8","119.4"]
["","TBivalente","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","63.0","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5","135.0"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP declarado)","","7.2","6.1","5.8","5.8","6.1","6.6","6.2","5.8","5.3","4.9","6.0","6.2","6.1","5.9","5.8","5.4","5.1","4.9"]
["Ligações de tubagens","HP/LP gas","","OD","mm","15.9 (12), 19.1 (13)","19.1 (12), 22.2 (13)","19.1 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 41.3 (13)","41.3 (13), 34.9 (12)","41.3 (13), 34.9 (12)","41.3 (13), 34.9 (12)"]
["","Líquido","","DE","mm","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","19.10","19.10","15.90","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10"]
["","","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","Comprimento total da tubagem","Sistema","Real","m","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)"]
["","Gás","","DE","mm","19.1 (11)","22.2 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","28.6 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","41.3 (11)","41.3 (11)","41.3 (11)","41.3 (11)"]
["","","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["SEER","","","","","8.4","7.9","9.2","8.5","7.9","7.9","7.7","8.8","8.3","7.9","8.0","7.9","8.2","8.8","9.0","8.7","8.7","8.5"]
["Sound power level","Arrefecimento","","Nom.","dBA","65.0 (9)","71.0 (9)","72.0 (9)","74.0 (9)","68.0 (9)","72.0 (9)","74.0 (9)","75.0 (9)","76.0 (9)","77.0 (9)","75.0 (9)","76.0 (9)","76.0 (9)","76.0 (9)","77.0 (9)","78.0 (9)","78.0 (9)","79.0 (9)"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","767","767","767","767"]
["","","","Profundidade","mm","560","560","560","560"]
["","","","Altura","mm","980","980","980","980"]
["ηs,h","%","","","","524.3","465.9","436.0","397.1","459.2","491.1","466.8","434.5","406.9","387.9","447.9","467.2","456.1","447.0","438.5","419.4","404.4","391.2"]
["Capacidade de aquecimento","P nominal, h","","","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","62.5","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5","135.0"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Nome","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; Temperatura da água de entrada: 30°C; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m."]
["","","","","","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(2) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998"]
["","","","","","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998","(3) - Arrefecimento T3: Temp. interior 29°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma ISO 13256: 1998"]
["","","","","","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(4) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 7,6m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010"]
["","","","","","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010","(5) - Arrefecimento T1: Temp. interior 27°CBs/19°CBh Temp. água de entrada 30°C Caudal de água nom. Comprimento equivalente da tubagem 15,5m Diferença de nível de tubagem 0m Unidades int. de entrada de potência incl. Em conformidade com a norma AHRI 1230: 2010"]
["","","","","","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temperatura da água de entrada: 20°C; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2.","(8) - Taxa de caudal de água para testes de desempenho de acordo com as condições de classificação padrão da norma EN 14511-2."]
["","","","","","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(9) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som."]
["","","","","","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(10) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro."]
["","","","","","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás","(11) - No caso do sistema de bomba de calor, não é utilizado o tubo de gás"]
["","","","","","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor","(12) - No caso do sistema de recuperação de calor"]
["","","","","","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor","(13) - No caso do sistema de bomba de calor"]
["","","","","","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(14) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante"]
["","","","","","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C","(15) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada. 30°C"]
["","","","","","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(16) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(17) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo"]
["","","","","","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(18) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(19) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa)."]
["","","","","","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(20) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC."]
["","","","","","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(21) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(22) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica."]
["","","","","","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(24) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA"]
["","","","","","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase"]
["","","","","","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito","(26) - Ssc: potência de curto-circuito"]
["","","","","","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(27) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento."]
["","","","","","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(28) - Os dados de combinação multi (10~54 CV) correspondem à combinação multi standard"]