{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":20,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RX-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RX20K2V1B","RX20K5V1B","RX20K5V1B9","RX25K2V1B","RX25K5V1B","RX25K5V1B9","RX35K2V1B","RX35K5V1B","RX35K5V1B9","RX50KV1B","RX50K2V1B","RX60KV1B","RX60K2V1B","RX71KV1B","RX71K2V1B"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Super baixa","m³/min","","","","","","","","","","51.3"]
["","","Aquecimento","Super baixa","m³/min","","","","","","","","","","51.3"]
["","","","Super baixa","cfm","","","","","","","","","","1812"]
["","","Aquecimento","Super baixa","cfm","","","","","","","","","","1812"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","550","550","550","550","550","550","550","550","550","735","734","735","734","735","734"]
["","","","Largura","mm","658","658","658","658","658","658","658","658","658","870","870","870","870","870","870"]
["","","","Profundidade","mm","275","275","275","275","275","275","275","275","275","320","373","320","373","320","373"]
["Peso","Unidade","","","kg","28","28","28","28","28","28","28","28","28","44","46.0","49","49.0","49","49.0"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","°CBs","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10","","-10"]
["","","","Máx.","°CBs","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","","46"]
["","Aquecimento","Ambiente","Mín.","°CWB","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","","-15"]
["","","","Máx.","°CWB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","","18"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Alto","dBA","46","46","46","46","46","46","48","48","48","47","","49","","52"]
["","","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","47","","49","","52"]
["","Aquecimento","","Alto","dBA","47","47","47","47","47","47","48","48","48","48","","49","","52"]
["","","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","48","","49","","52"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Carga","","","kg","0.74","0.74","0.74","0.74","0.74","0.74","1.0","1.0","1.0","1.13","1.13","1.45","1.45","1.45","1.45"]
["","Carga","","","tCO2Eq","1.5","1.5","1.5","1.5","1.5","1.5","2.1","2.1","2.1","2.4","2.36","3.0","3.03","3.0","3.03"]
["","GWP","","","","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5"]
["Ligações de tubagens","Comprimento da tubagem","Máx.","OU - IU","m","15","15","15","15","15","15","15","15","15","30","30.0","30","30.0","30","30.0"]
["","Carga de refrigerante adicional","","","kg/m","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)"]
["","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","12","12","12","12","12","12","12","12","12","20","20.0","20","20.0","20","20.0"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain plug (only heat pump models)","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs","(1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs","(1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs","(1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs","(1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs","(1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs","(1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs","(1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs","(1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs"]
["Acessórios standard","Drain cap","","","","","","","","","","","","","9","9","9","9","9","9"]