{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":66,"n_cols":12,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYCQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYCQ8A7Y1B","RXYCQ10A7Y1B","RXYCQ12A7Y1B","RXYCQ14A7Y1B","RXYCQ16A7Y1B","RXYCQ18A7Y1B","RXYCQ20A7Y1B"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","58","59","61","61","64","65","66"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manual de funcionamento","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubos de ligação","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["Gama de capacidades","HP","","","","8","10","12","14","16","18","20"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","","Máx.","° CBs","43","43","43","43","43","43","43"]
["","","","Mín.","° CBs","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","Aquecimento","","Mín.","° CBh","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Máx.","° CBh","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Número máximo de unidades interiores conectáveis","","","","","64","64","64","64","64","64","64"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["Peso","Unidade","","","kg","159","187","240","240","316","316","324"]
["Fluido frigorigéneo","Charge","","","TCO2Eq","12.9","16.1","17.5","18","23.6","24","24.4"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","6.2","7.7","8.4","8.6","11.3","11.5","11.7"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ligação de índice interior","Nom.","","","","200","250","300","350","400","450","500"]
["","Mín.","","","","100","125","150","175","200","225","250"]
["","Máx.","","","","200","250","360","420","480","540","600"]
["Ligações de tubagens","Liquid","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","Comprimento total da tubagem","Sistema","Real","m","300","300","300","300","300","300","300"]
["","Gás","","OD","mm","15.9","19.1","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6"]
["","","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","Diferença de nível","OU - IU","Unidade exterior na posição mais elevada","m","30","30","30","30","30","30","30"]
["","","IU - IU","Máx.","m","15","15","15","15","15","15","15"]
["","Isolamento de calor","","","","Tubos de líquidos e gás","Tubos de líquidos e gás","Tubos de líquidos e gás","Tubos de líquidos e gás","Tubos de líquidos e gás","Tubos de líquidos e gás","Tubos de líquidos e gás"]
["Sound power level","Arrefecimento","","Nom.","dBA","78","81","81","81","86","86","88"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","635","930","930","930","1,240","1,240","1,240"]
["","","","Profundidade","mm","765","765","765","765","765","765","765"]
["","","","Altura","mm","1,680","1,680","1,680","1,680","1,680","1,680","1,680"]
["Ventilador","Pressão estática disponível","","Máx.","Pa","78","78","78","78","78","78","78"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nome","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Tensão","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs; tubagem de refrigerante equivalente: 5 m; diferença de nível: 0 m; velocidade do ventilador da unidade interior: alta.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs; tubagem de refrigerante equivalente: 5 m; diferença de nível: 0 m; velocidade do ventilador da unidade interior: alta.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs; tubagem de refrigerante equivalente: 5 m; diferença de nível: 0 m; velocidade do ventilador da unidade interior: alta.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs; tubagem de refrigerante equivalente: 5 m; diferença de nível: 0 m; velocidade do ventilador da unidade interior: alta.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs; tubagem de refrigerante equivalente: 5 m; diferença de nível: 0 m; velocidade do ventilador da unidade interior: alta.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs; tubagem de refrigerante equivalente: 5 m; diferença de nível: 0 m; velocidade do ventilador da unidade interior: alta.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs; tubagem de refrigerante equivalente: 5 m; diferença de nível: 0 m; velocidade do ventilador da unidade interior: alta."]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20 °CBs; temp. exterior 7 °CBs, 6 °CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5 m; diferença de nível: 0 m; velocidade do ventilador da unidade interior: alta.","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20 °CBs; temp. exterior 7 °CBs, 6 °CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5 m; diferença de nível: 0 m; velocidade do ventilador da unidade interior: alta.","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20 °CBs; temp. exterior 7 °CBs, 6 °CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5 m; diferença de nível: 0 m; velocidade do ventilador da unidade interior: alta.","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20 °CBs; temp. exterior 7 °CBs, 6 °CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5 m; diferença de nível: 0 m; velocidade do ventilador da unidade interior: alta.","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20 °CBs; temp. exterior 7 °CBs, 6 °CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5 m; diferença de nível: 0 m; velocidade do ventilador da unidade interior: alta.","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20 °CBs; temp. exterior 7 °CBs, 6 °CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5 m; diferença de nível: 0 m; velocidade do ventilador da unidade interior: alta.","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20 °CBs; temp. exterior 7 °CBs, 6 °CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5 m; diferença de nível: 0 m; velocidade do ventilador da unidade interior: alta."]
["","","","","","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior e da restrição da relação de ligação para o sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior e da restrição da relação de ligação para o sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior e da restrição da relação de ligação para o sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior e da restrição da relação de ligação para o sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior e da restrição da relação de ligação para o sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior e da restrição da relação de ligação para o sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior e da restrição da relação de ligação para o sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)"]
["","","","","","(4) - As capacidades máximas para RXYCQ8A7Y1B e RXYCQ10A7Y1B podem ser até 240 e 300 respetivamente se não estiver presente qualquer unidade interior FXFQ20/25 na instalação.","(4) - As capacidades máximas para RXYCQ8A7Y1B e RXYCQ10A7Y1B podem ser até 240 e 300 respetivamente se não estiver presente qualquer unidade interior FXFQ20/25 na instalação.","(4) - As capacidades máximas para RXYCQ8A7Y1B e RXYCQ10A7Y1B podem ser até 240 e 300 respetivamente se não estiver presente qualquer unidade interior FXFQ20/25 na instalação.","(4) - As capacidades máximas para RXYCQ8A7Y1B e RXYCQ10A7Y1B podem ser até 240 e 300 respetivamente se não estiver presente qualquer unidade interior FXFQ20/25 na instalação.","(4) - As capacidades máximas para RXYCQ8A7Y1B e RXYCQ10A7Y1B podem ser até 240 e 300 respetivamente se não estiver presente qualquer unidade interior FXFQ20/25 na instalação.","(4) - As capacidades máximas para RXYCQ8A7Y1B e RXYCQ10A7Y1B podem ser até 240 e 300 respetivamente se não estiver presente qualquer unidade interior FXFQ20/25 na instalação.","(4) - As capacidades máximas para RXYCQ8A7Y1B e RXYCQ10A7Y1B podem ser até 240 e 300 respetivamente se não estiver presente qualquer unidade interior FXFQ20/25 na instalação."]
["","","","","","(5) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(5) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(5) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(5) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(5) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(5) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(5) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som."]
["","","","","","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro."]
["","","","","","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica."]
["","","","","","(8) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(8) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(8) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(8) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(8) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(8) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(8) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante"]
["","","","","","(9) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação.","(9) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação.","(9) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação.","(9) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação.","(9) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação.","(9) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação.","(9) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação."]
["","","","","","(10) - O RLA é baseado em condições nominais","(10) - O RLA é baseado em condições nominais","(10) - O RLA é baseado em condições nominais","(10) - O RLA é baseado em condições nominais","(10) - O RLA é baseado em condições nominais","(10) - O RLA é baseado em condições nominais","(10) - O RLA é baseado em condições nominais"]
["","","","","","(11) - MSC significa a corrente máxima durante o arranque do compressor","(11) - MSC significa a corrente máxima durante o arranque do compressor","(11) - MSC significa a corrente máxima durante o arranque do compressor","(11) - MSC significa a corrente máxima durante o arranque do compressor","(11) - MSC significa a corrente máxima durante o arranque do compressor","(11) - MSC significa a corrente máxima durante o arranque do compressor","(11) - MSC significa a corrente máxima durante o arranque do compressor"]
["","","","","","(12) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(12) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(12) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(12) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(12) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(12) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(12) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(13) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(13) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(13) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(13) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(13) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(13) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(13) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa)."]
["","","","","","(14) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(14) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(14) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(14) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(14) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(14) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(14) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC."]
["","","","","","(15) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(15) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(15) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(15) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(15) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(15) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(15) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador"]
["","","","","","(16) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(16) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(16) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(16) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(16) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(16) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(16) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(17) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(17) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(17) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(17) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(17) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(17) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(17) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(18) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(18) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(18) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(18) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(18) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(18) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(18) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]
["","","","","","(19) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo.","(19) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo.","(19) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo.","(19) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo.","(19) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo.","(19) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo.","(19) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo."]
["","","","","","(20) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(20) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(20) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(20) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(20) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(20) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(20) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais"]
["","","","","","(21) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(21) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(21) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(21) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(21) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(21) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(21) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase"]
["","","","","","(22) - Potência de curto-circuito","(22) - Potência de curto-circuito","(22) - Potência de curto-circuito","(22) - Potência de curto-circuito","(22) - Potência de curto-circuito","(22) - Potência de curto-circuito","(22) - Potência de curto-circuito"]
["","","","","","(23) - Impedância do sistema","(23) - Impedância do sistema","(23) - Impedância do sistema","(23) - Impedância do sistema","(23) - Impedância do sistema","(23) - Impedância do sistema","(23) - Impedância do sistema"]
["","","","","","(24) - Para RXYCQ8 e RXYCQ10 MSC ≤ MCA","(24) - Para RXYCQ8 e RXYCQ10 MSC ≤ MCA","(24) - Para RXYCQ8 e RXYCQ10 MSC ≤ MCA","(24) - Para RXYCQ8 e RXYCQ10 MSC ≤ MCA","(24) - Para RXYCQ8 e RXYCQ10 MSC ≤ MCA","(24) - Para RXYCQ8 e RXYCQ10 MSC ≤ MCA","(24) - Para RXYCQ8 e RXYCQ10 MSC ≤ MCA"]