{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYQ-T8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYQ8T7Y1B8","RXYQ24T7Y1B8","RXYQ38T7Y1B8"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","58.0 (5)","65.0 (5)","67.2 (5)"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","","1","1","1"]
["","Manual de funcionamento","","","","1","1","1"]
["","Tubos de ligação","","","","1","1","1"]
["Gama de capacidades","HP","","","","8","24","38"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","","Máx.","° CBs","43.0"]
["","","","Mín.","° CBs","-5.0"]
["","Aquecimento","","Mín.","° CBh","-20.0"]
["","","","Máx.","° CBh","15.5"]
["Número máximo de unidades interiores conectáveis","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Arrefecimento ambiente","Condição B (30 °C - 27/19)","","Pdc","kW","16.5","49.7","75.5"]
["","","","EERd","","4.1","4.0","3.9"]
["","Condição D (20 °C - 27/19)","","Pdc","kW","4.8","14.3","21.6"]
["","","","EERd","","8.7","9.5","10.0"]
["","Condição A (35 °C - 27/19)","","EERd","","2.5","2.2","2.2"]
["","","","Pdc","kW","22.4","67.4","102.4"]
["","Condição C (25 °C - 27/19)","","EERd","","6.4","6.7","6.6"]
["","","","Pdc","kW","10.6","31.9","48.5"]
["SCOP","","","","","3.6","3.7","3.7"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["Peso","Unidade","","","kg","187"]
["Fluido frigorigéneo","Charge","","","TCO2Eq","12.3"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","5.9"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ligação de índice interior","Mín.","","","","100.0","300.0","475.0"]
["","Máx.","","","","260.0","780.0","1,235.0"]
["Capacidade de arrefecimento","P nominal, c","","","kW","22.4 (1)","67.4 (1)","102.4 (1)"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","9.52","15.9","19.1"]
["","","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","Comprimento total da tubagem","Sistema","Real","m","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","Gás","","OD","mm","19.1","34.9","41.3"]
["","","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["Recommended combination","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","TOL","","COPd (COP declarado)","","2.0","1.8","2.1"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","13.7","36.9","58.2"]
["","","","Tol (limite de temperatura de funcionamento)","°C","-10","-10","-10"]
["","Condição D (12 °C)","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","6.6","6.6","9.0"]
["","","","COPd (COP declarado)","","8.4","8.4","6.7"]
["","Condição B (2 °C)","","COPd (COP declarado)","","3.1","3.2","3.4"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","7.4","19.8","31.3"]
["","Condição C (7 °C)","","COPd (COP declarado)","","6.4","6.0","5.4"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","5.7","12.8","20.1"]
["","Condição A (-7 °C)","","COPd (COP declarado)","","2.3","2.2","2.4"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","12.1","32.6","51.5"]
["","TBivalente","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","13.7","36.9","58.2"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP declarado)","","2.0","1.8","2.1"]
["SEER","","","","","5.4","5.5","5.4"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","78.0 (4)","86.6 (4)","88.9 (4)"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","930"]
["","","","Depth","mm","765"]
["","","","Altura","mm","1,685"]
["Ventilador","Pressão estática disponível","","Máx.","Pa","78"]
["Capacidade de aquecimento","P nominal, h","","","kW","13.7","36.9","58.2"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50"]
["","Nome","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Tensão","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som."]
["","","","","","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro."]
["","","","","","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante"]
["","","","","","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs"]
["","","","","","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo"]
["","","","","","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa)."]
["","","","","","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC."]
["","","","","","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador"]
["","","","","","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)"]
["","","","","","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia"]
["","","","","","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica."]
["","","","","","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA"]
["","","","","","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase"]
["","","","","","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito"]
["","","","","","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento."]
["","","","","","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard"]