{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":255,"n_cols":29,"rows_kept":255,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYQ-U"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYQ8U7Y1B","RXYQ10U7Y1B","RXYQ12U7Y1B","RXYQ14U7Y1B","RXYQ16U7Y1B","RXYQ18U7Y1B","RXYQ20U7Y1B","RXYQ22U7Y1B","RXYQ24U7Y1B","RXYQ26U7Y1B","RXYQ28U7Y1B","RXYQ30U7Y1B","RXYQ32U7Y1B","RXYQ34U7Y1B","RXYQ36U7Y1B","RXYQ38U7Y1B","RXYQ40U7Y1B","RXYQ42U7Y1B","RXYQ44U7Y1B","RXYQ46U7Y1B","RXYQ48U7Y1B","RXYQ50U7Y1B","RXYQ52U7Y1B","RXYQ54U7Y1B"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","","","","","","62.0 (5)","","62.5 (5)","64.0 (5)","63.5 (5)","65.1 (5)","64.5 (5)","66.0 (5)","65.5 (5)","67.1 (5)","66.2 (5)","65.2 (5)","66.5 (5)","67.2 (5)","67.0 (5)","67.8 (5)","67.5 (5)","67.1 (5)","66.8 (5)"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","","","","","","","1","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manual de funcionamento","","","","","","","","","1","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubos de ligação","","","","","","","","","1","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Gama de capacidades","HP","","","","","","","","","18","","22","24","26","28","30","32","34","36","38","40","42","44","46","48","50","52","54"]
["Combinação recomendada SEER 3","","","","","","","","","","6.0","","6.9","6.7","6.6","6.4","6.5","6.2","6.3","6.3","6.9","6.7","6.5","6.3","6.3","6.2","6.3","6.4","6.4"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","","Máx.","° CBs","","","","","","43.0"]
["","","","Mín.","° CBs","","","","","","-5.0"]
["","Aquecimento","","Mín.","° CBh","","","","","","-20.0"]
["","","","Máx.","° CBh","","","","","","15.5"]
["Combinação recomendada ηs,c 3","","","","","","","","","","238.2","","273.3","265.3","261.1","253.1","256.1","244.2","249.8","247.2","272.2","263.2","255.4","250.1","248.3","244.2","248.0","251.5","253.9"]
["ηs,c","%","","","","","","","","","238.3","","274.5","269.9","264.2","257.8","256.8","251.7","253.3","250.8","272.4","263.5","261.2","255.9","254.9","251.7","252.8","253.7","254.1"]
["Número máximo de unidades interiores conectáveis","","","","","","","","","","64 (3)","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Arrefecimento ambiente","Condição B (30 °C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","","37.1","","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","75.5","82.5","86.9","91.0","95.8","99.5","103.4","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","","","","","3.8","","4.8","4.6","4.6","4.4","4.3","4.3","4.2","4.1","4.5","4.5","4.4","4.4","4.4","4.3","4.2","4.2","4.1"]
["","Condição D (20 °C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","","11.5","","18.8","15.8","16.2","16.5","21.0","19.0","20.1","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.4"]
["","","","EERd","","","","","","","18.3","","16.0","15.2","14.2","14.3","16.8","14.3","16.8","16.7","17.9","16.0","15.4","14.4","14.3","14.3","15.9","17.6","19.1"]
["","Condição A (35 °C - 27/19)","","EERd","","","","","","","1.9","","2.6","2.5","2.6","2.3","2.1","2.3","2.1","2.1","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4","2.3","2.1","2.0","1.9"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","50.4","","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Condição C (25 °C - 27/19)","","EERd","","","","","","","7.5","","8.5","8.6","8.2","8.1","8.2","8.1","8.1","7.9","8.5","8.3","8.2","8.1","8.1","8.1","8.1","8.1","8.1"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","23.9","","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","64.0","66.5","69.1","71.6"]
["SCOP","","","","","4.3","4.3","4.1","4.0","4.0","4.2","4.0","4.4","4.3","4.2","4.2","4.3","4.2","4.2","4.1","4.3","4.3","4.2","4.2","4.1","4.1","4.2","4.3","4.3"]
["Compressor","Tipo","","","","","","","","","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["Peso","Unidade","","","kg","","","","","","308"]
["Fluido frigorigéneo","Charge","","","TCO2Eq","","","","","","24.4"]
["","GWP","","","","","","","","","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","","","","","","11.7"]
["","Type","","","","","","","","","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Arrefecimento ambiente, combinação recomendada 3","Condição B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","","37.1","","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","75.5","82.5","87.0","91.0","95.8","99.5","103.5","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","","","","","3.7","","4.8","4.5","4.5","4.3","4.3","4.1","4.1","4.0","4.5","4.4","4.3","4.3","4.2","4.1","4.1","4.1","4.1"]
["","Condição D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","","11.6","","18.8","15.7","16.0","16.6","21.0","19.0","20.1","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.7"]
["","","","EERd","","","","","","","18.3","","15.8","15.2","14.0","14.1","16.6","13.8","16.6","16.5","17.9","16.1","15.2","14.2","13.9","13.8","15.6","17.5","19.1"]
["","Condição A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","1.9","","2.5","2.5","2.5","2.3","2.1","2.2","2.1","2.1","2.4","2.2","2.3","2.3","2.3","2.2","2.1","2.0","1.9"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","50.4","","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Condição C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","7.6","","8.5","8.4","8.1","8.0","8.2","7.8","8.0","7.8","8.5","8.4","8.0","7.9","7.9","7.8","7.9","8.0","8.2"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","23.9","","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.1","71.6"]
["Combinação recomendada SCOP 3","","","","","","","","","","4.1","","4.3","4.2","4.2","4.2","4.3","4.1","4.2","4.1","4.2","4.3","4.2","4.2","4.1","4.1","4.2","4.2","4.2"]
["Combinação recomendada ηs,h 3","","","","","","","","","","159.6","","170.2","165.5","164.5","165.0","167.0","161.9","164.2","159.9","164.8","167.8","164.4","163.5","161.3","161.7","163.2","164.4","166.0"]
["Combinação recomendada 3","","","","","","","","","","3 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 14 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Ligação de índice interior","Mín.","","","","","","","","","225.0","","275.0","300.0","325.0","350.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0","525.0","550.0","575.0","600.0","625.0","650.0","675.0"]
["","Máx.","","","","","","","","","585.0","","715.0","780.0","845.0","910.0","975.0","1,040.0","1,105.0","1,170.0","1,235.0","1,300.0","1,365.0","1,430.0","1,495.0","1,560.0","1,625.0","1,690.0","1,755.0"]
["COP à capacidade nom.","6°CBh","","","kW/kW","","","","","","3.54 (2)","","3.57 (2)","3.76 (2)","3.61 (2)","3.54 (2)","3.51 (2)","3.59 (2)","3.56 (2)","3.36 (2)","3.49 (2)","3.56 (2)","3.61 (2)","3.56 (2)","3.63 (2)","3.59 (2)","3.57 (2)","3.56 (2)","3.54 (2)"]
["Capacidade de arrefecimento","P nominal, c","","","kW","","","","","","50.4 (1)","","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)","83.9 (1)","90.0 (1)","95.4 (1)","97.0 (1)","102.4 (1)","111.9 (1)","118.0 (1)","123.5 (1)","130.0 (1)","135.0 (1)","140.4 (1)","145.8 (1)","151.2 (1)"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","","","","","","15.9","","15.9","15.9","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1"]
["","","","Tipo","","","","","","","Ligação de brasagem","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","Comprimento total da tubagem","Sistema","Real","m","","","","","","1,000 (6)","","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","Gás","","OD","mm","","","","","","28.6","","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3"]
["","","","Tipo","","","","","","","Ligação de brasagem","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["Recommended combination","","","","","","","","","","3 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","7 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","2 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","1 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 14 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 15 x FXFQ63AVEB"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","TOL","","COPd (COP declarado)","","","","","","","1.9","","2.3","2.5","2.3","2.2","2.1","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.3","2.2","2.1"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","","","","","27.9","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (limite de temperatura de funcionamento)","°C","","","","","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condição D (12 °C)","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","","","","","7.1","","6.0","5.7","6.0","6.4","7.1","7.1","7.9","8.3","13.1","13.1","9.9","10.0","10.3","10.7","12.0","14.2","14.2"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","","9.0","","8.2","8.9","8.8","9.0","9.0","9.0","8.8","8.6","8.7","8.7","8.6","8.6","8.7","8.8","8.9","9.0","9.0"]
["","Condição B (2 °C)","","COPd (COP declarado)","","","","","","","3.7","","4.0","3.7","3.8","3.8","3.9","3.6","3.7","3.7","3.9","4.0","3.7","3.7","3.6","3.6","3.7","3.8","3.9"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","","","","","15.0","","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.7","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","Condição C (7 °C)","","COPd (COP declarado)","","","","","","","6.7","","6.3","6.3","6.1","6.2","6.5","6.3","6.5","6.4","6.5","6.5","6.3","6.3","6.2","6.3","6.5","6.6","6.8"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","","","","","9.7","","11.9","13.0","13.5","14.4","16.0","16.1","17.7","18.8","21.3","21.6","21.6","22.4","23.2","24.1","25.7","27.4","29.0"]
["","Condição A (-7 °C)","","COPd (COP declarado)","","","","","","","2.4","","2.6","2.8","2.6","2.6","2.6","2.7","2.6","2.5","2.5","2.6","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.6","2.6"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","","","","","24.7","","30.4","32.6","34.5","36.8","41.0","41.0","45.2","47.9","53.7","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","TBivalente","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","","","","","27.9","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","","1.9","","2.3","2.5","2.3","2.2","2.1","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.3","2.2","2.1"]
["SEER","","","","","7.6","6.8","6.3","6.3","6.0","6.0","5.9","6.9","6.8","6.7","6.5","6.5","6.4","6.4","6.3","6.9","6.7","6.6","6.5","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4"]
["Aquecimento ambiente (clima moderado) combinação recomendada 3","Condição B (2°C)","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","","","15.0","","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.7","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","","3.7","","4.0","3.7","3.8","3.8","3.9","3.6","3.7","3.6","3.8","3.9","3.7","3.7","3.6","3.6","3.6","3.7","3.8"]
["","Condição C (7°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","","","6.5","","6.2","6.3","6.1","6.2","6.3","6.3","6.4","6.3","6.3","6.4","6.3","6.2","6.2","6.3","6.4","6.4","6.5"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","","","9.7","","11.9","12.9","13.5","14.4","16.0","16.1","17.7","18.8","21.2","21.6","21.6","22.4","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","Condição A (-7°C)","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","","","24.7","","30.4","32.6","34.5","36.8","41.0","41.0","45.2","47.9","53.7","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","","2.4","","2.6","2.7","2.6","2.6","2.5","2.7","2.6","2.4","2.5","2.6","2.7","2.6","2.7","2.7","2.6","2.6","2.5"]
["","TOL","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","","","27.9","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (temperatura-limite de funcionamento)","°C","","","","","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","","1.9","","2.3","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.2","2.2","2.1"]
["","Condição D (12°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","","","8.7","","8.2","8.9","8.8","9.0","8.6","9.0","8.9","8.3","8.5","8.4","8.6","8.6","8.7","8.8","8.7","8.7","8.7"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","","","6.9","","6.0","5.7","6.0","6.4","7.1","7.1","7.9","8.3","12.9","12.8","9.9","10.0","10.3","10.7","11.8","13.7","13.7"]
["","TBivalent","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","","","27.9","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","","1.9","","2.3","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.2","2.2","2.1"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","","","","","","83.8 (4)","","84.8 (4)","86.3 (4)","85.3 (4)","87.6 (4)","86.6 (4)","88.6 (4)","87.8 (4)","89.9 (4)","88.8 (4)","87.3 (4)","89.1 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","90.4 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","88.6 (4)"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","","","","","","1,240"]
["","","","Depth","mm","","","","","","765"]
["","","","Altura","mm","","","","","","1,685"]
["ηs,h","%","","","","","","","","","163.1","","171.2","167.0","164.6","166.0","169.8","163.1","166.2","162.4","167.5","170.0","165.5","164.5","162.0","162.8","165.2","167.2","169.4"]
["Ventilador","Pressão estática disponível","","Máx.","Pa","","","","","","78"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","6°CBh","kW","","","","","","50.4 (2)","","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)","101.0 (2)","106.4 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["","P nominal, h","","","kW","","","","","","50.4 (2)","","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)","101.0 (2)","106.4 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["Power supply","Fase","","","","","","","","","3N~","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequência","","","Hz","","","","","","50","","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nome","","","","","","","","","Y1","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Tensão","","","V","","","","","","380-415","","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som."]
["","","","","","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro."]
["","","","","","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante"]
["","","","","","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs"]
["","","","","","(8) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(8) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(8) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(8) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(8) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(9) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(9) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(9) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(9) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(9) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo"]
["","","","","","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(11) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(11) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(11) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(11) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(11) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa)."]
["","","","","","","","","","","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador"]
["","","","","","","","","","","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(13) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","","","","","","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(14) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","","","","","","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(15) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)"]
["","","","","","","","","","","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(16) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia"]
["","","","","","","","","","","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(17) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica."]
["","","","","","","","","","","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(18) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA"]
["","","","","","","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase"]
["","","","","","","","","","","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito"]
["","","","","","","","","","","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(21) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento."]
["","","","","","","","","","","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(22) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard"]
["Combinação recomendada","","","","","4 x FXFQ50AVEB","4 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB","1 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","","2 x FXFQ50AVEB + 6 x FXFQ63AVEB"]
["Combinação recomendada 2","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB","1 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","","2 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ63A2VEB"]
["Combinação recomendada 3","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","","2 x FXMQ50P7VEB + 6 x FXMQ63P7VEB"]
["Capacidade de arrefecimento","P nominal, c","","","kW","22.4 (1)","28","33.5 (1)","40","45","","52"]
["Capacidade de aquecimento","P nominal, h","","","kW","22.4 (2)","28","33.5 (2)","40","45","","56"]
["","Nom.","","6°CBh","kW","22.4 (2)","28","33.5 (2)","40","45","","56"]
["COP à capacidade nom.","6°CBh","","","KW/KW","4.15 (2)","3.69 (2)","3.47 (2)","3.74 (2)","3.59 (2)","","3.2"]
["Combinação recomendada SEER 2","","","","","6.9","6.8","5.9","6.3","5.9","","5.9"]
["Combinação recomendada SEER 3","","","","","7.5","6.8","6.2","6.2","5.8","","5.9"]
["Combinação recomendada SCOP 2","","","","","4.2","4.3","4.1","4","4.1","","4"]
["Combinação recomendada SCOP 3","","","","","4.2","4.1","4.1","4.0","4.0","","3.9"]
["Arrefecimento ambiente","Condição A (35 °C - 27/19)","","EERd","","3.0","2.3","2.4","2.6","2.1","","1.9"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","33.5","40.0","45.0","","52.0"]
["","Condição B (30 °C - 27/19)","","EERd","","5.2","4.7","4.3","4.1","3.9","","3.7"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","","38.3"]
["","Condição C (25 °C - 27/19)","","EERd","","9.5","8.3","7.7","7.8","7.7","","7.3"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","18.9","21.3","","24.6"]
["","Condição D (20 °C - 27/19)","","EERd","","18.8","17.0","13.9","14.3","14.2","","18.3"]
["","","","Pdc","kW","8.0","9.3","9.4","8.4","9.5","","11.5"]
["Arrefecimento ambiente, combinação recomendada 2","Condição A (35°C - 27/19)","","EERd","","2.6","2.4","2.4","2.6","2.1","","1.9"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28","33.5","40","45","","52"]
["","Condição B (30°C - 27/19)","","EERd","","4.9","4.7","4","4.1","3.8","","3.6"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","","38.3"]
["","Condição C (25°C - 27/19)","","EERd","","8.8","8.5","7.1","7.9","7.6","","7.3"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","18.9","21.3","","24.6"]
["","Condição D (20°C - 27/19)","","EERd","","15.1","17.2","13.1","14","14","","18.9"]
["","","","Pdc","kW","8.8","9.3","9.1","8.4","9.5","","10.9"]
["Arrefecimento ambiente, combinação recomendada 3","Condição A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.0","2.3","2.4","2.6","2.1","","1.9"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","33.5","40.0","45.0","","52.0"]
["","Condição B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.1","4.7","4.2","4.0","3.7","","3.6"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","","38.3"]
["","Condição C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.6","8.4","7.7","7.7","7.4","","7.3"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","19.0","21.3","","24.6"]
["","Condição D (20°C - 27/19)","","EERd","","16.0","16.9","13.7","14.0","14.1","","18.3"]
["","","","Pdc","kW","9.1","9.3","9.4","8.4","9.5","","11.6"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","TBivalente","","COPd (COP declarado)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","","1.8"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","","31.0"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10"]
["","Condição E (-10 ℃)","","COPd (COP declarado)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","","1.8"]
["","TOL","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","","31.0"]
["","","","Tol (limite de temperatura de funcionamento)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10"]
["","Condição A (-7 °C)","","COPd (COP declarado)","","2.7","2.6","2.4","2.6","2.6","","2.1"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","","27.4"]
["","Condição B (2 °C)","","COPd (COP declarado)","","3.9","3.9","3.9","3.5","3.5","","3.6"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","7.4","8.6","9.9","11.1","12.5","","16.7"]
["","Condição C (7 °C)","","COPd (COP declarado)","","6.3","6.4","6.1","6.1","6.3","","6.5"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","5.0","5.5","6.4","7.1","8.0","","10.7"]
["","Condição D (12 °C)","","COPd (COP declarado)","","7.9","8.2","7.9","8.5","8.6","","9.1"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","5.9","5.9","6.3","4.9","4.9","","7.1"]
["Aquecimento ambiente (clima moderado) combinação recomendada 2","TBivalent","","COPd (COP declarado)","","2.4","2.4","1.9","2.3","2.2","","1.8"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","13.7","16","18.4","20.6","23.2","","31"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10"]
["","TOL","","COPd (COP declarado)","","2.4","2.4","1.9","2.3","2.2","","1.8"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","13.7","16","18.4","20.6","23.2","","31"]
["","","","Tol (temperatura-limite de funcionamento)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10"]
["","Condição A (-7°C)","","COPd (COP declarado)","","2.7","2.7","2.4","2.6","2.6","","2.2"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","","27.4"]
["","Condição B (2°C)","","COPd (COP declarado)","","3.9","4","3.9","3.5","3.5","","3.7"]
["","","","Aquecimento ambiente (clima moderado) combinação recomendada 2-=-Condição B (2°C)-=-Pdh (tampa de resistência declarada)-=-kW","kW","7.4","8.6","9.9","11.1","12.2","","16.7"]
["","Condição C (7°C)","","COPd (COP declarado)","","6.3","6.5","6.1","6.1","6.3","","6.5"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","5","5.5","6.4","7.1","8","","10.7"]
["","Condição D (12°C)","","COPd (COP declarado)","","7.8","8.3","7.9","8.6","8.7","","9.2"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","5.9","6","6.4","4.9","5","","7.2"]
["Aquecimento ambiente (clima moderado) combinação recomendada 3","TBivalent","","COPd (COP declarado)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","","1.8"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","","31.0"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10"]
["","TOL","","COPd (COP declarado)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","","1.8"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","","31.0"]
["","","","Tol (temperatura-limite de funcionamento)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10"]
["","Condição A (-7°C)","","COPd (COP declarado)","","2.7","2.6","2.4","2.6","2.6","","2.1"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","","27.4"]
["","Condição B (2°C)","","COPd (COP declarado)","","3.9","3.7","3.9","3.5","3.5","","3.6"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","7.4","8.6","9.9","11.1","12.5","","16.7"]
["","Condição C (7°C)","","COPd (COP declarado)","","6.2","6.4","6.0","6.1","6.2","","6.3"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","4.9","5.5","6.4","7.1","8.0","","10.7"]
["","Condição D (12°C)","","COPd (COP declarado)","","7.8","8.1","7.8","8.5","8.6","","8.7"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","5.8","5.9","6.2","4.9","4.9","","6.9"]
["Gama de capacidades","HP","","","","8","10","12","14","16","","20"]
["Número máximo de unidades interiores conectáveis","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","","64 (3)"]
["Ligação de índice interior","Mín.","","","","100","125","150","175","200","","250"]
["","Máx.","","","","260","325","390","455","520","","650"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685","","1,685"]
["","","","Largura","mm","930","930","930","1,240","1,240","","1,240"]
["","","","Profundidade","mm","765","765","765","765","765","","765"]
["Peso","Unidade","","","kg","198","198","198","275","275","","308"]
["Ventilador","Pressão estática externa","","Máx.","Pa","78","78","78","78","78","","78"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Mín.-=-°CBs","° CBs","-5","-5","-5","-5","-5","","-5"]
["","","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Máx.-=-°CBs","° CBs","43","43","43","43","43","","43"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","","Mín.","° CBh","-20","-20","-20","-20","-20","","-20"]
["","","","Máx.","° CBh","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","","15.5"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","78.0 (4)","79.1 (4)","83.4 (4)","80.9 (4)","85.6 (4)","","87.9 (4)"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","57","57","61","60","63","","65"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","","2,087.5"]
["","Carga","","","tCO2Eq","12.3","12.5","13.2","21.5","23.6","","24.6"]
["","Carga","","","kg","5.9","6","6.3","10.3","11.3","","11.8"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","","Ligação de brasagem"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","","15.9"]
["","Gás","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","","Ligação de brasagem"]
["","","","DE","mm","19.1","22.2","28.6","28.6","28.6","","28.6"]
["Ligações de tubagens","Comprimento total da tubagem","Sistema","Real","m","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","","1,000 (6)"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","","1"]
["","Connection pipes","","","","1","1","1","1","1","","1"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","","3N~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","","50"]
["","Tensão","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","","380-415"]
["Combinação recomendada SEER 2","","","","","","","","","","6.0"]
["Combinação recomendada ηs,c 2","","","","","","","","","","236.8"]
["Combinação recomendada ηs,h 2","","","","","","","","","","164.8"]
["Arrefecimento ambiente, combinação recomendada 2","Condição C (25°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","","23.9"]
["","","","EERd","","","","","","","7.5"]
["","Condição A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","1.9"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","50.4"]
["","Condição D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","18.1"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","11.4"]
["","Condição B (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","","","3.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","37.1"]
["Recommended combination 2","","","","","","","","","","3 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB"]
["Combinação recomendada SCOP 2","","","","","","","","","","4.2"]
["Potência absorvida - 50Hz","Aquecimento","Nom.","6°CBh","kW","","","","","","14.22 (2)"]
["Aquecimento ambiente (clima moderado) combinação recomendada 2","Condição B (2°C)","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","","","15.0"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","","3.8"]
["","Condição C (7°C)","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","","","9.7"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","","6.8"]
["","Condição A (-7°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","","","2.4"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","","","24.7"]
["","TOL","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","","","27.9"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","","1.9"]
["","","","Tol (temperatura-limite de funcionamento)","°C","","","","","","-10"]
["","Condição D (12°C)","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","","","7.2"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","","9.1"]
["","TBivalent","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","","","27.9"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","","1.9"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","","","-10"]