{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":142,"n_cols":11,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSA-AY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSA4A7Y1B","RXYSA5A7Y1B","RXYSA6A7Y1B","RXYSA8AMY1B","RXYSA10AMY1B","RXYSA12AMY1B"]
["Combinação recomendada","","","","","3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB","4 x FXSA32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB"]
["Combinação recomendada 2","","","","","","","","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB"]
["Combinação recomendada 3","","","","","","","","4 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB"]
["Capacidade de arrefecimento","P nominal, c","","","kW","12.1 (1)","14","15.5 (1)","22.4 (1)","28","33.5 (1)"]
["Capacidade de aquecimento","P nominal, h","","","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["","Nom.","","6°CBh","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["COP à capacidade nom.","6°CBh","","","KW/KW","4.49","4.2","4.1","3.47 (2)","3.83 (2)","3.82 (2)"]
["SEER","","","","","7.9","7.4","7.3","6.36","6.93","6.47"]
["Combinação recomendada SEER 2","","","","","","","","7.14","7.13","7.07"]
["Combinação recomendada SEER 3","","","","","","","","6.86","7.04","6.88"]
["SCOP","","","","","4.9","4.5","4.5","4.42","4.42","4.64"]
["Combinação recomendada SCOP 2","","","","","","","","4.44","4.42","4.66"]
["Combinação recomendada SCOP 3","","","","","","","","4.46","4.46","4.7"]
["Arrefecimento ambiente","Condição A (35 °C - 27/19)","","EERd","","3.4","3.1","3.0","2.38","2.94","2.47"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5","22.4","28","33.5"]
["","Condição B (30 °C - 27/19)","","EERd","","5.6","5.1","4.8","4.09","4.9","4.39"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4","16.5","20.6","24.7"]
["","Condição C (25 °C - 27/19)","","EERd","","10.4","9.5","9.3","7.56","7.21","6.86"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3","10.6","13.3","15.9"]
["","Condição D (20 °C - 27/19)","","EERd","","17.5","17.5","17.9","17.33","18.5","19.2"]
["","","","Pdc","kW","4.9","4.5","4.9","4.7","5.9","7.1"]
["Arrefecimento ambiente, combinação recomendada 2","Condição A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.86","3","2.88"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28","33.5"]
["","Condição B (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","4.74","4.99","4.69"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Condição C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","8.42","7.73","7.71"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Condição D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","18.05","18.82","20.08"]
["","","","Pdc","kW","","","","5.3","7.3","7.8"]
["Arrefecimento ambiente, combinação recomendada 3","Condição A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.62","3.04","2.68"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28","33.5"]
["","Condição B (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","4.63","4.77","4.54"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Condição C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","8.07","7.21","7.51"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Condição D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","16.98","21.9","19.98"]
["","","","Pdc","kW","","","","5.1","7.1","7.1"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","TBivalente","","COPd (COP declarado)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condição E (-10 ℃)","","COPd (COP declarado)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","TOL","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (limite de temperatura de funcionamento)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condição A (-7 °C)","","COPd (COP declarado)","","3.3","2.8","2.8","2.52","2.62","2.71"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","7.4","8.5","9.5","13.2","17.4","20.8"]
["","Condição B (2 °C)","","COPd (COP declarado)","","4.7","4.3","4.1","4.32","4.47","4.63"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","4.5","5.2","5.8","8","10.6","12.7"]
["","Condição C (7 °C)","","COPd (COP declarado)","","6.8","6.5","6.5","6.32","6.16","6.51"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","3.3","3.3","3.7","5.2","6.8","8.1"]
["","Condição D (12 °C)","","COPd (COP declarado)","","8.6","8.4","8.7","6.95","5.56","6.34"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","3.9","3.9","4.0","2.9","4.7","4.8"]
["Aquecimento ambiente (clima moderado) combinação recomendada 2","TBivalent","","COPd (COP declarado)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP declarado)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (temperatura-limite de funcionamento)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Condição A (-7°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","2.6","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Condição B (2°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","4.42","4.45","4.66"]
["","","","Aquecimento ambiente (clima moderado) combinação recomendada 2-=-Condição B (2°C)-=-Pdh (tampa de resistência declarada)-=-kW","kW","","","","8","10.6","12.7"]
["","Condição C (7°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","6.08","6.05","6.46"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Condição D (12°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","6.6","5.52","6.11"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","2.9","4.5","4.5"]
["Aquecimento ambiente (clima moderado) combinação recomendada 3","TBivalent","","COPd (COP declarado)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP declarado)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (temperatura-limite de funcionamento)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Condição A (-7°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","2.56","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Condição B (2°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","4.4","4.47","4.69"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","8","10.6","12.7"]
["","Condição C (7°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","6.26","6.19","6.54"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Condição D (12°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","7.11","5.72","6.48"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","3.2","4.7","4.9"]
["Gama de capacidades","HP","","","","4","5","6","8","10","12"]
["Número máximo de unidades interiores conectáveis","","","","","13 (3)","16 (3)","18 (3)","26 (3)","32 (3)","39 (3)"]
["Ligação de índice interior","Mín.","","","","50","62.5","70","100","125","150"]
["","Nom.","","","","100","125","140"]
["","Máx.","","","","130","162.5","182","260","325","390"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","869","869","869","1,430","1,615","1,615"]
["","","","Largura","mm","1,100","1,100","1,100","940","940","940"]
["","","","Profundidade","mm","460","460","460","320","460","460"]
["Peso","Unidade","","","kg","102","102","102","134","163","163"]
["Ventilador","Pressão estática externa","","Máx.","Pa","45","45","45","35","35","35"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Mín.-=-°CBs","° CBs","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Máx.-=-°CBs","° CBs","46","46","46","52","52","52"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","","Mín.","° CBh","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Máx.","° CBh","16","16","16","15.5","15.5","15.5"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","67.0 (4)","68.1 (4)","69.0 (4)","73.2 (4)","74","76.1 (4)"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","49","51","51","58.1 (5)","57","60"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675","675","675"]
["","Carga","","","tCO2Eq","2.3","2.3","2.3","3.51","4.73","4.79"]
["","Carga","","","kg","3.4","3.4","3.4","5.2","7","7.1"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7"]
["","Gás","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","","","DE","mm","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","22.2"]
["Ligações de tubagens","Comprimento total da tubagem","Sistema","Real","m","300 (7)","300 (7)","300 (7)","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["","Diferença de nível","OU - IU","Unidade exterior na posição mais elevada","m","50","50","50"]
["","","","Unidade interior na posição mais elevada","m","40","40","40"]
["Acessórios standard","Caution label","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Peel off F-gas label","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensão","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415/400","380-415/400","380-415/400"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(3) - O número real de unidades depende da relação de ligação (CR) e das restrições do sistema.","(3) - O número real de unidades depende da relação de ligação (CR) e das restrições do sistema.","(3) - O número real de unidades depende da relação de ligação (CR) e das restrições do sistema.","(3) - O número real de unidades depende da relação de ligação (CR) e das restrições do sistema.","(3) - O número real de unidades depende da relação de ligação (CR) e das restrições do sistema.","(3) - O número real de unidades depende da relação de ligação (CR) e das restrições do sistema."]
["","","","","","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som."]
["","","","","","(5) - De acordo com ENER Lote 21","(5) - De acordo com ENER Lote 21","(5) - De acordo com ENER Lote 21","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro."]
["","","","","","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(6) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante"]
["","","","","","(7) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(7) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(7) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs"]
["","","","","","(8) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(8) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(8) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(9) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(9) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(9) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo"]
["","","","","","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(11) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(11) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(11) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa)."]
["","","","","","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(12) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(12) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["Acessórios standard","Connection pipes","","","","","","","1","2","1"]
["Notas","","","","","","","","(13) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(13) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(13) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","","","","(14) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(14) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(14) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica."]
["","","","","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase"]
["","","","","","","","","(16) - Ssc: potência de curto-circuito","(16) - Ssc: potência de curto-circuito","(16) - Ssc: potência de curto-circuito"]
["","","","","","","","","(17) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(17) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(17) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento."]