{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-TV9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T8VB9","RXYSQ5T8VB9","RXYSQ6T8VB9"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","50.0 (5)","51.0 (5)","51.0 (5)"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","","1","1","1"]
["","Manual de funcionamento","","","","1","1","1"]
["","Tubos de ligação","","","","1","1","1"]
["Gama de capacidades","HP","","","","4","5","6"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","","Máx.","° CBs","46.0","46.0","46.0"]
["","","","Mín.","° CBs","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Aquecimento","","Mín.","° CBh","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Máx.","° CBh","15.5","15.5","15.5"]
["ηs,c","%","","","","278.9","270.1","278.0"]
["Número máximo de unidades interiores conectáveis","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Arrefecimento ambiente","Condição B (30 °C - 27/19)","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","","","EERd","","5.3","4.9","4.9"]
["","Condição D (20 °C - 27/19)","","Pdc","kW","4.3","4.5","4.6"]
["","","","EERd","","14.0","15.3","16.4"]
["","Condição A (35 °C - 27/19)","","EERd","","3.1","2.7","2.7"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Condição C (25 °C - 27/19)","","EERd","","9.6","9.2","9.5"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["SCOP","","","","","4.4","4.6","4.9"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético"]
["Peso","Unidade","","","kg","104","104","104"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","3.6","3.6","3.6"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potência absorvida - 50Hz","Aquecimento","Nom.","6°CBh","kW","2.68 (2)","3.27 (2)","3.97 (2)"]
["Ligação de índice interior","Mín.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Máx.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Capacidade de arrefecimento","P nominal, c","","","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["COP à capacidade nom.","6°CBh","","","kW/kW","4.52","4.28","3.90"]
["Recommended combination","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","TOL","","COPd (COP declarado)","","2.6","2.6","2.7"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tol (limite de temperatura de funcionamento)","°C","-10","-10","-10"]
["","Condição D (12 °C)","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","4.1","4.1","4.3"]
["","","","COPd (COP declarado)","","7.3","7.9","8.5"]
["","Condição B (2 °C)","","COPd (COP declarado)","","4.3","4.5","4.7"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","4.3","5.0","5.5"]
["","Condição C (7 °C)","","COPd (COP declarado)","","6.0","6.4","6.8"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","3.4","3.5","3.6"]
["","Condição A (-7 °C)","","COPd (COP declarado)","","2.9","3.0","3.1"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","7.0","8.1","9.0"]
["","TBivalente","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP declarado)","","2.6","2.6","2.7"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","10","10","10"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Comprimento total da tubagem","Sistema","Real","m","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["","Gás","","OD","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Ligação de brasagem"]
["SEER","","","","","7.0","6.8","7.0"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","68.0 (4)","69.0 (4)","70.0 (4)"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","900","900","900"]
["","","","Depth","mm","320","320","320"]
["","","","Altura","mm","1,345","1,345","1,345"]
["ηs,h","%","","","","171.6","182.9","192.8"]
["Capacidade de aquecimento","P nominal, h","","","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["","Nom.","","6°CBh","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["Power supply","Fase","","","","1N~","1N~","1N~"]
["","Nome","","","","V1","V1","V1"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(3) - O número real de unidades depende do tipo de unidade interior (Interior VRV DX, Interior RA DX, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (sendo; 50% ≤ CR ≤130%).","(3) - O número real de unidades depende do tipo de unidade interior (Interior VRV DX, Interior RA DX, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (sendo; 50% ≤ CR ≤130%).","(3) - O número real de unidades depende do tipo de unidade interior (Interior VRV DX, Interior RA DX, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (sendo; 50% ≤ CR ≤130%)."]
["","","","","","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som."]
["","","","","","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro."]
["","","","","","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante"]
["","","","","","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs"]
["","","","","","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(9) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(9) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(9) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa)."]
["","","","","","(11) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(11) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(11) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC."]
["","","","","","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(12) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador"]
["","","","","","(13) - O valor SEER automático corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4 IV-S, incluindo a avançada funcionalidade de poupança de energia (controlo da temperatura variável do fluido frigorigéneo).","(13) - O valor SEER automático corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4 IV-S, incluindo a avançada funcionalidade de poupança de energia (controlo da temperatura variável do fluido frigorigéneo).","(13) - O valor SEER automático corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4 IV-S, incluindo a avançada funcionalidade de poupança de energia (controlo da temperatura variável do fluido frigorigéneo)."]
["","","","","","(14) - O valor ESEER standard corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4 IV-S, sem contabilizar a avançada funcionalidade de poupança de energia.","(14) - O valor ESEER standard corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4 IV-S, sem contabilizar a avançada funcionalidade de poupança de energia.","(14) - O valor ESEER standard corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4 IV-S, sem contabilizar a avançada funcionalidade de poupança de energia."]
["","","","","","(15) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(15) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(15) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica."]
["","","","","","(16) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(16) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(16) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(17) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(17) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(17) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(18) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(18) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(18) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento."]
["","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase"]
["","","","","","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito","(20) - Ssc: potência de curto-circuito"]