{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","","51","52","52"]
["","Arrefecimento","","Nom.","dBA","","47","50","51"]
["Acessórios standard","Atilhos","","","","","2","2","2"]
["","Manual de instalação","","","","","1","1","1"]
["","Etiqueta de refrigerante para norma de gás F","","","","","1","1","1"]
["","Precauções gerais de segurança","","","","","1","1","1"]
["","Etiqueta energética LOT10","","","","","1","1","1"]
["Fluido frigorigéneo","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","GWP","","","","","675","675","675"]
["","Charge","","","kg","","3.75","3.75","3.75"]
["","Tipo","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Ligações de tubagens","Liquid","","OD","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Comprimento da tubagem","Máx.","OU - IU","m","","85","85","85"]
["","","Sistema","Sem carga","m","","40","40","40"]
["","","","Equivalente","m","","100","100","100"]
["","Gás","","OD","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Diferença de nível","IU - IU","Máx.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Máx.","m","","30.0","30.0","30.0"]
["","Carga de refrigerante adicional","","","kg/m","","Consultar manual de instalação","Consultar manual de instalação","Consultar manual de instalação"]
["Sound power level","Arrefecimento","","","dBA","","66","69","70"]
["","Aquecimento","","","dBA","","","69 (1)","70 (1)"]
["Compressor","Tipo","","","","","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","","940","940","940"]
["","","","Profundidade","mm","","320","320","320"]
["","","","Altura","mm","","1,430","1,430","1,430"]
["Peso","Unidade","","","kg","","92","92","92"]
["Power supply","Fase","","","","","3~","3~","3~"]
["","Frequência","","","Hz","","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Notas","","","","","","(1) - De acordo com ENER Lote 21","(1) - De acordo com ENER Lote 21","(1) - De acordo com ENER Lote 21"]
["","","","","","","(2) - Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada superior a 16A e ≤ 75A por fase.","(2) - Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada superior a 16A e ≤ 75A por fase.","(2) - Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada superior a 16A e ≤ 75A por fase."]
["","","","","","","(3) - Ssc: potência de curto-circuito","(3) - Ssc: potência de curto-circuito","(3) - Ssc: potência de curto-circuito"]
["","","","","","","(4) - Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada ≤ 16 A por fase.","(4) - Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada ≤ 16 A por fase.","(4) - Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada ≤ 16 A por fase."]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","990"]
["","","","Largura","mm","940"]
["","","","Profundidade","mm","320"]
["Peso","Unidade","","","kg","70"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor oscilante hermético"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","° CBs","-20"]
["","","","Máx.","° CBs","52"]
["","Aquecimento","Ambiente","Mín.","° CBh","-20"]
["","","","Máx.","° CBh","18.0"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","65"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","46"]
["","Aquecimento","","Nom.","dBA","49"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32"]
["","Carga","","","kg","2.95"]
["","GWP","","","","675"]
["","Carga","","","tCO2Eq","1.99"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","9.52"]
["","Gás","","DE","mm","15.9"]
["Ligações de tubagens","Comprimento da tubagem","Máx.","OU - IU","m","55"]
["","","Sistema","Equivalente","m","75"]
["","","","Sem carga","m","40"]
["","Carga de refrigerante adicional","","","kg/m","Consultar manual de instalação"]
["","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","30.0"]
["","","IU - IU","Máx.","m","0.5"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","3~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50"]
["","Tensão","","","V","380-415"]
["Corrente - 50 Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","16"]