{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SERHQ-BAW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","SERHQ020BAW1 + SERHQ020BAW1","SERHQ020BAW1","SERHQ032BAW1 + SERHQ032BAW1","SERHQ032BAW1"]
["Compressor","Tipo","","","Compressor scroll hermeticamente vedado","","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["","Quantidade_","","","4","","6"]
["Peso","Unidade","","kg","240","","316"]
["Dimensões","Unidade","Largura","mm","765","","765"]
["","","Profundidade","mm","930","","1,240"]
["","","Altura","mm","1,680","","1,680"]
["Power supply","Fase","","","3N~","","3N~"]
["","Frequência","","Hz","50","","50"]
["","Nome","","","W1","","W1"]
["","Tensão","","V","400","","400"]
["Notas","","","","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C","","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C"]
["","","","","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","(3) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","","(3) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(4) - A água pode ser utilizada acima de 5°C. Entre 0°C e 5°C tem ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 30%. Entre 0°C e -10°C tem de ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 40% (consulte o manual de instalação e as informações relacionadas com a opção OPZL)","","(4) - A água pode ser utilizada acima de 5°C. Entre 0°C e 5°C tem ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 30%. Entre 0°C e -10°C tem de ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 40% (consulte o manual de instalação e as informações relacionadas com a opção OPZL)"]
["","","","","(5) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações.","","(5) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações."]
["","","","","(6) - Excluindo o volume de água na unidade. Este volume irá garantir energia de descongelamento suficiente para todas as aplicações; contudo, este volume pode ser multiplicado por 0,66 se o ponto de aquecimento for ≥ 45° C (por ex.: ventilo-convectores)","","(6) - Excluindo o volume de água na unidade. Este volume irá garantir energia de descongelamento suficiente para todas as aplicações; contudo, este volume pode ser multiplicado por 0,66 se o ponto de aquecimento for ≥ 45° C (por ex.: ventilo-convectores)"]
["","","","","(7) - Esta é a queda de pressão entre as ligações de entrada e saída da unidade. Inclui a queda de pressão do permutador de calor do lado da água.","","(7) - Esta é a queda de pressão entre as ligações de entrada e saída da unidade. Inclui a queda de pressão do permutador de calor do lado da água."]
["","","","","(8) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão","","(8) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão"]
["Dimensões","Unidade","Altura","mm","","1680","","1680"]
["","","Largura","mm","","765","","765"]
["","","Profundidade","mm","","930","","1240"]
["Peso","Unidade","","kg","","240","","316"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","Hz","","50","","50"]