{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":71,"n_cols":14,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-FC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM150FCVE","VAM250FCVE","VAM350FCVE (Archived)","VAM500FCVE (Archived)","VAM650FCVE (Archived)","VAM800FCVE (Archived)","VAM1000FCVE (Archived)","VAM1500FCVE (Archived)","VAM2000FCVE (Archived)"]
["Limite de funcionamento","Mín.","","","° CBs","-15","-15"]
["","Máx.","","","° CBs","50","50"]
["","Humidade relativa","","","%","80% ou menos","80% ou menos"]
["Classe SEC","","","","","B, Consulte a nota 4","B, Consulte a nota 4"]
["Peso","Unidade","","","kg","24.0","24.0"]
["Sistema de permutação de calor","","","","","Permuta de calor total de passagem transversal de ar para ar (sensível + calor latente)","Permuta de calor total de passagem transversal de ar para ar (sensível + calor latente)"]
["Modo de funcionamento","","","","","Modo de permutação de calor, modo de bypass, modo de refrescamento","Modo de permutação de calor, modo de bypass, modo de refrescamento"]
["Caudal máximo a 100 Pa ESP","Caudal","","","m³/h","130","207"]
["Nível de potência sonora (Lwa)","dB","","","","40","43"]
["Consumo anual de eletricidade","kWh/a","","","","771 (4)","580 (4)"]
["Potência absorvida - 50Hz","Modo de permutação de calor","Nom.","Ultra alto","kW","0.132","0.161"]
["","Modo de bypass","Nom.","Ultra alto","kW","0.132","0.161"]
["Elemento de permutação de calor","","","","","Papel não inflamável especialmente processado","Papel não inflamável especialmente processado"]
["Nível de pressão sonora -0 Hz","Modo de permutação de calor","","Ultra alto","dBA","27.0","28.0"]
["","Modo de bypass","","Ultra alto","dBA","27.0","28.0"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","776","776"]
["","","","Profundidade","mm","525","525"]
["","","","Altura","mm","285","285"]
["Envolvente","Material","","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Ventoinha","Pressão estática externa - 50 Hz","","Ultra alto","Pa","90.0","70.0"]
["","Caudal de ar - 50Hz","Modo de permutação de calor","Ultra alto","m³/h","150","250"]
["","","Modo de bypass","Ultra alto","m³/h","150","250"]
["Aquecimento anual poupado","Clima frio","","","kWh/a","8,941 (4)","8,426 (4)"]
["","Clima médio","","","kWh/a","4,571 (4)","4,307 (4)"]
["","Clima quente","","","kWh/a","2,067 (4)","1,948 (4)"]
["Diâmetro da conduta de ligação","mm","","","","100","150"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~"]
["","Nome","","","","VE","VE"]
["","Frequência","","","Hz","50/60","50/60"]
["","Tensão","","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","","(1) - Medido na curva de ventilador 15. Consulte as curvas de ventilador.","(1) - Medido na curva de ventilador 15. Consulte as curvas de ventilador.","(1) - Medido na curva de ventilador 15. Consulte as curvas de ventilador.","(1) - Medido na curva de ventilador 15. Consulte as curvas de ventilador.","(1) - Medido na curva de ventilador 15. Consulte as curvas de ventilador.","(1) - Medido na curva de ventilador 15. Consulte as curvas de ventilador.","(1) - Medido na curva de ventilador 15. Consulte as curvas de ventilador.","(1) - Medido na curva de ventilador 15. Consulte as curvas de ventilador.","(1) - Medido na curva de ventilador 15. Consulte as curvas de ventilador."]
["","","","","","(2) - Medido de acordo com a norma JIS B 8628","(2) - Medido de acordo com a norma JIS B 8628","(2) - Medido de acordo com a norma JIS B 8628","(2) - Medido de acordo com a norma JIS B 8628","(2) - Medido de acordo com a norma JIS B 8628","(2) - Medido de acordo com a norma JIS B 8628","(2) - Medido de acordo com a norma JIS B 8628","(2) - Medido de acordo com a norma JIS B 8628","(2) - Medido de acordo com a norma JIS B 8628"]
["","","","","","(3) - Medido ao caudal de referência de acordo com EN13141-7","(3) - Medido ao caudal de referência de acordo com EN13141-7"]
["","","","","","(4) - Em conformidade com os regulamentos da comissão (UE) N.º 1254/2014","(4) - Em conformidade com os regulamentos da comissão (UE) N.º 1254/2014"]
["","","","","","(5) - Em conformidade com os regulamentos da comissão (UE) N.º 1253/2014","(5) - Em conformidade com os regulamentos da comissão (UE) N.º 1253/2014"]
["","","","","","(6) - Ao caudal de referência em conformidade com os regulamentos da comissão (UE) N.º 1254/2014","(6) - Ao caudal de referência em conformidade com os regulamentos da comissão (UE) N.º 1254/2014"]
["","","","","","(7) - Limpe o filtro quando aparece o ícone de filtro no ecrã do controlador. É importante uma limpeza regular do filtro para qualidade do ar e para a eficiência energética da unidade.","(7) - Limpe o filtro quando aparece o ícone de filtro no ecrã do controlador. É importante uma limpeza regular do filtro para qualidade do ar e para a eficiência energética da unidade."]
["","","","","","(8) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(8) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(9) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(9) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(10) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 é considerado como 2x VAM1000)","(10) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 é considerado como 2x VAM1000)"]
["","","","","","(11) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(11) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]
["Potência absorvida - 50Hz","Modo de permutação de calor","Nom.","Ultra alto","kW","","","0.071 (1)","0.147 (1)","0.188 (1)","0.320 (1)","0.360 (1)","0.617 (1)","0.685 (1)"]
["","Modo de bypass","Nom.","Ultra alto","kW","","","0.071 (1)","0.147 (1)","0.188 (1)","0.320 (1)","0.360 (1)","0.617 (1)","0.685 (1)"]
["Envolvente","Material","","","","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","","","301","301","364","364","364","726","726"]
["","","","Largura","mm","","","828","828","1000","1000","1000","1510","1510"]
["","","","Profundidade","mm","","","816","816","868","868","1160","868","1160"]
["Peso","Unidade","","","kg","","","33","33","51","54","63","128","145"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Modo de permutação de calor","Ultra alto","m³/h","","","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","1000 (1)","1500 (1)","2000 (1)"]
["","","Modo de bypass","Ultra alto","m³/h","","","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","1000 (1)","1500 (1)","2000 (1)"]
["","Pressão estática externa - 50Hz","","Ultra alto","Pa","","","103 (1)","83.0 (1)","100 (1)","109 (1)","147 (1)","116 (1)","132 (1)"]
["Limite de funcionamento","Mín.","","","° CBs","","","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","Máx.","","","° CBs","","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Humidade relativa","","","%","","","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less"]
["Nível de pressão sonora - 50Hz","Modo de permutação de calor","","Ultra alto","dBA","","","32.0","33.0","34.5","36.0","36.0","39.5","40.0"]
["","Modo de bypass","","Ultra alto","dBA","","","32.0","33.5","34.5","36.0","36.0","40.5","40.0"]
["Sistema de permutação de calor","","","","","","","Permuta de calor total de passagem transversal de ar para ar (sensível + calor latente)","Permuta de calor total de passagem transversal de ar para ar (sensível + calor latente)","Permuta de calor total de passagem transversal de ar para ar (sensível + calor latente)","Permuta de calor total de passagem transversal de ar para ar (sensível + calor latente)","Permuta de calor total de passagem transversal de ar para ar (sensível + calor latente)","Permuta de calor total de passagem transversal de ar para ar (sensível + calor latente)","Permuta de calor total de passagem transversal de ar para ar (sensível + calor latente)"]
["Elemento de permutação de calor","","","","","","","Papel não inflamável especialmente processado","Papel não inflamável especialmente processado","Papel não inflamável especialmente processado","Papel não inflamável especialmente processado","Papel não inflamável especialmente processado","Papel não inflamável especialmente processado","Papel não inflamável especialmente processado"]
["Diâmetro da conduta de ligação","mm","","","","","","150","200","200","250","250","350","350"]
["Modo de funcionamento","","","","","","","Modo de permutação de calor, modo de bypass, modo de refrescamento","Modo de permutação de calor, modo de bypass, modo de refrescamento","Modo de permutação de calor, modo de bypass, modo de refrescamento","Modo de permutação de calor, modo de bypass, modo de refrescamento","Modo de permutação de calor, modo de bypass, modo de refrescamento","Modo de permutação de calor, modo de bypass, modo de refrescamento","Modo de permutação de calor, modo de bypass, modo de refrescamento"]
["Nível de potência sonora (Lwa)","dB","","","","","","48","50","51","53","53","55","57"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensão","","","V","","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]