{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-FC9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM150FCVE9","VAM250FCVE9"]
["Potência absorvida - 50Hz","Modo de permutação de calor","Nom.","Ultra alto","kW","0.132","0.161"]
["","Modo de bypass","Nom.","Ultra alto","kW","0.132","0.161"]
["Envolvente","Material","","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","285","285"]
["","","","Largura","mm","776","776"]
["","","","Profundidade","mm","525","525"]
["Peso","Unidade","","","kg","23","23"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Modo de permutação de calor","Ultra alto","m³/h","150","250"]
["","","Modo de bypass","Ultra alto","m³/h","150","250"]
["","Pressão estática externa - 50Hz","","Ultra alto","Pa","90.0","70.0"]
["Limite de funcionamento","Mín.","","","° CBs","-15","-15"]
["","Máx.","","","° CBs","50","50"]
["","Humidade relativa","","","%","80 or less","80 or less"]
["Nível de pressão sonora - 50Hz","Modo de permutação de calor","","Ultra alto","dBA","27.0","28.0"]
["","Modo de bypass","","Ultra alto","dBA","27.0","28.0"]
["Sistema de permutação de calor","","","","","Permuta de calor total de passagem transversal de ar para ar (sensível + calor latente)","Permuta de calor total de passagem transversal de ar para ar (sensível + calor latente)"]
["Elemento de permutação de calor","","","","","Papel não inflamável especialmente processado","Papel não inflamável especialmente processado"]
["Diâmetro da conduta de ligação","mm","","","","100","150"]
["Modo de funcionamento","","","","","Modo de permutação de calor, modo de bypass, modo de refrescamento","Modo de permutação de calor, modo de bypass, modo de refrescamento"]
["Classe SEC","","","","","B, Consulte a nota 4","B, Consulte a nota 4"]
["Caudal máximo a 100 Pa ESP","Caudal","","","m³/h","130","207"]
["Nível de potência sonora (Lwa)","dB","","","","40","43"]
["Consumo anual de eletricidade","kWh/a","","","","771","580"]
["Aquecimento anual poupado","Clima médio","","","kWh/a","4571","4307"]
["","Clima frio","","","kWh/a","8941","8426"]
["","Clima quente","","","kWh/a","2067","1948"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50/60","50/60"]
["","Tensão","","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","","(1) - Medido de acordo com a norma JIS B 8628","(1) - Medido de acordo com a norma JIS B 8628"]
["","","","","","(2) - Medido ao caudal de referência de acordo com EN13141-7","(2) - Medido ao caudal de referência de acordo com EN13141-7"]
["","","","","","(3) - Em conformidade com os regulamentos da comissão (UE) N.º 1254/2014","(3) - Em conformidade com os regulamentos da comissão (UE) N.º 1254/2014"]
["","","","","","(4) - Ao caudal de referência em conformidade com os regulamentos da comissão (UE) N.º 1254/2014","(4) - Ao caudal de referência em conformidade com os regulamentos da comissão (UE) N.º 1254/2014"]