{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VH-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","VH1B","VH2B","VH3B","VH4/AB","VH4B","VH5B"]
["Corrente de saída (máxima)","","","19A a 40°C (ambiente)","19A a 40°C (ambiente)","19A a 40°C (ambiente)","19A a 40°C (ambiente)","19A a 40°C (ambiente)","19A a 40°C (ambiente)"]
["Unidade possível de ligar","","","VAM150FA","VAM250FA, VAM350FB","VAM500FB, VAM650FB","VAM800FB, VAM1000FB","VAM800FB, VAM1000FB","VAM1500FB, VAM2000FB"]
["Indicadores LED","","","Alimentação LIGADA - Amarelo, Aquecedor LIGADO - Vermelho (fixo ou intermitente, indicando um controlo pulsado), Avaria de caudal de ar - Vermelho","Alimentação LIGADA - Amarelo, Aquecedor LIGADO - Vermelho (fixo ou intermitente, indicando um controlo pulsado), Avaria de caudal de ar - Vermelho","Alimentação LIGADA - Amarelo, Aquecedor LIGADO - Vermelho (fixo ou intermitente, indicando um controlo pulsado), Avaria de caudal de ar - Vermelho","Alimentação LIGADA - Amarelo, Aquecedor LIGADO - Vermelho (fixo ou intermitente, indicando um controlo pulsado), Avaria de caudal de ar - Vermelho","Alimentação LIGADA - Amarelo, Aquecedor LIGADO - Vermelho (fixo ou intermitente, indicando um controlo pulsado), Avaria de caudal de ar - Vermelho","Alimentação LIGADA - Amarelo, Aquecedor LIGADO - Vermelho (fixo ou intermitente, indicando um controlo pulsado), Avaria de caudal de ar - Vermelho"]
["Ligar relé","","","1A 120V CA ou 1A 24V CC","1A 120V CA ou 1A 24V CC","1A 120V CA ou 1A 24V CC","1A 120V CA ou 1A 24V CC","1A 120V CA ou 1A 24V CC","1A 120V CA ou 1A 24V CC"]
["Diâmetro da conduta","mm","","100","150","200","250","250","350"]
["Potência","kW","","1.0","1.0","1.0","2.5","1.5","2.5"]
["Orifícios de montagem","","","98 mm x 181 mm centros 5 mm Ø orifícios","98 mm x 181 mm centros 5 mm Ø orifícios","98 mm x 181 mm centros 5 mm Ø orifícios","98 mm x 181 mm centros 5 mm Ø orifícios","98 mm x 181 mm centros 5 mm Ø orifícios","Centros 8mm x 181mm orifícios de 5mm _"]
["Temperatura máxima ambiente adjacente à caixa de terminais","","","35°C (durante o funcionamento)","35°C (durante o funcionamento)","35°C (durante o funcionamento)","35°C (durante o funcionamento)","35°C (durante o funcionamento)","35°C (durante o funcionamento)"]
["Sensor de temperatura","","","5k ohms a 25°C (tabela 502 1T)","5k ohms a 25°C (tabela 502 1T)","5k ohms a 25°C (tabela 502 1T)","5k ohms a 25°C (tabela 502 1T)","5k ohms a 25°C (tabela 502 1T)","5k ohms a 25°C (tabela 502 1T)"]
["Entrada do ponto de referência BMS","","","0-10V CC","0-10V CC","0-10V CC","0-10V CC","0-10V CC","0-10V CC"]
["Intervalo do controlo de temperatura","","","0 a 40°C/(0-10V 0-100%)","0 a 40°C/(0-10V 0-100%)","0 a 40°C/(0-10V 0-100%)","0 a 40°C/(0-10V 0-100%)","0 a 40°C/(0-10V 0-100%)","0 a 40°C/(0-10V 0-100%)"]
["Fusível de controlo","","","20 x 5mm 250 mA","20 x 5mm 250 mA","20 x 5mm 250 mA","20 x 5mm 250 mA","20 x 5mm 250 mA","20 x 5mm 250 mA"]
["Power supply","Frequência","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensão","V","220/250","220/250","220/250","220/250","220/250","220/250"]